改  善  措  施  建  議  表  (四)

| 系統別 | 冷凍空調系統 | □節能效益顯著 |  |  |  | 提案人 |  | 張有承 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節能編碼 | 30358 | 改善措施 |  | 風車加裝變頻器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本項耗能量 |  | 預 計 年 節 能 效 益 |  |  |  |  |  |  | 本項 節能率 | 其他 效益 | 投資費用 | 回收 年限 |
| 電能 | 熱能 | 直(間)接省電 |  |  | 直(間)接省熱 |  |  |  |  |  |  |  |
| (kWh/年) | (kLOE/年) | (kWh/年) | (萬元/年) |  | (kLOE/年) |  | (萬元/年) |  | (％) | (萬元/年) | (萬元) | (年) |
| 110277 |  | 42054 | 19.50 |  |  |  |  |  | 38.13 |  | 58.5 | 3.0 |
| 一、現況說明 - {{UN}}設置{{COUNT}}組冷卻水塔，冰水主機開啟{{CH_INFO}}，現場查看得知{{RT_INFO}}冷卻水塔使用{{MT}}風車並聯，風車{{OP_NOTE}}，並以定頻運轉。 - 貴司冷卻水塔未採變頻控制，風車依照冷卻水回水溫度設定啟停台數，無法依實際負載情況無段式調控水塔散熱。 [[OLD_TABLE]] 估計水塔風車馬達年度總耗電：{{OLD_KWH}}kWh/年。 - 建議將水塔風車裝置變頻器，低負載時可使用變頻風機之冷卻水塔做主要散熱，提高系統運轉效率。 二、改善方案 - 建議冷卻水塔風扇馬達{{MOTOR_SPEC}}應作最適當的控制方式運轉，因此在冷卻水塔風扇馬達加裝變頻器，讓冷卻水塔風扇轉速可依外氣濕球溫度設定值，據以估計其負載之大小。如此一來，空調主機可因冷卻水溫隨季節變動調低而使耗電減少，冷卻水塔風扇也可全力運轉，但不致於浪費過多電力。 - 其原理如下：如下圖，在風扇運轉固定於N1，如假設風扇效率在此略成一定值時，軸動力因與H、Q成比例，故其變化量只為風量之減少率與靜壓之增加率之乘積部份而己。若是將節氣閘全開，而改變風扇轉速由N1降低至N2，風量由Q1至Q2。則此時Q-H特性曲線由h(N1)變至h(N2)，靜壓則由H1減至H2，軸動力則為風量Q1時之(N1/N2)之三次方倍，換句話說，以變頻器控制轉速調整風量至1/2時，理論上軸動力則僅需1/2三次方，亦即只要12.5%之軸動力就夠了，實際上考慮變頻轉變效率(約5%全載損失)，約需20%軸動力，由此可知其節省電力之功效。 - 水塔風扇配合變頻器(VSD)，正常運轉時由外氣濕球溫度感測器來調整至一定接近溫度(Approach Temp.，通常可取3～5℃)，即控制冷卻水塔出水溫度與外氣濕球溫度差至此接近溫度，唯出水溫度不要低於17℃(依主機廠商建議而定)，則不但可維持主機正常運轉，也可充份降低風扇耗電量。 - 另外可針對在較低之散熱負載之下關閉其水塔電源，利用自然對流進行冷卻水散熱，其控制可結合變頻器之負載率進行可程式控制，當持續低負載時，可自動關閉水塔電源。 三、預期效益 - 預期節能效益： 裝設變頻器並以外氣濕球溫度為設定值，並據以估計其負載之大小，且假設變頻器之低限值為30Hz，變頻器耗損功率比例約為6%，則水塔風車每年減少耗電量約{{SAVE_KWH}}kWh，抑低需量約{{SUPPRESS_KW}}kW，節省電費約{{SAVE_MONEY}}萬元/年。 [[NEW_TABLE]] - 投資費用: 約{{INVEST}}萬元。 (僅變頻器新設費用，實際金額依廠商報價為主) - 回收年限: {{INVEST}}萬元÷{{SAVE_MONEY}}萬元/年≒{{PAYBACK}}年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |